Инструкция по настройке и эксплуатации GSM-контроллера.

Перед началом эксплуатации устройства необходимо выполнить следующие действия:

- удалить на SIM-карте все номера,

- на SIM-карту записать два номера: первым записать номер для получения SMS, вторым — номер для получения звонков. Номер записывается в международном формате: 79101230509

- отключить на этой SIM-карте запрос PIN-кода,

- желательно с данной SIM-карты удалить все SMS.

Отключить питание 220 вольт, вынуть разъём аккумулятор из платы. Вставить SIM-карту в держатель, надёжно её зафиксировать. Включить разъём аккумулятора в плату. Минусовой контакт показан желтым цветом на плате и разъеме аккумулятора. Включить устройство в сеть 220 вольт.

При включении устройства включается GSM-модем, на первый номер будет отправлено SMS с текстом «CTAPT… T1=12.3, T2=23.4, Akk=94%», где: T1 и T2 — значения температуры первого и второго датчика, Akk — заряд аккумулятора в процентах.

Далее на второй номер будет выполнен тестовый звонок. Устройство пробует связаться с указанным номером в течение 12-15 секунд. После получения подтверждения о наличии вызова устройство ждёт ответа абонента в течение 25 секунд. Когда абонент отвечает (поднимает трубку), то ему передаются короткие звуковые сигналы в течение 15 секунд, после чего устройство прекращает связь. Производится отключение GSM-модема.

После тестов устройство переходит в режим контроля температуры двумя цифровыми датчиками и контроля питания 220 вольт. Опрос производится каждые 10 секунд.

При превышении температуры на любом из датчиков 45 градусов Цельсия устройство выполняет звонок на второй номер SIM-карты. Если в течение 10 минут температура не уменьшилась, то звонки на второй номер будут повторяться каждые 10 минут.

При превышении температуры на любом из датчиков 40 градусов Цельсия устройство отправляет соответствующее SMS на первый номер SIM-карты. Если в течение 3 минут температура не уменьшилась, то SMS будут повторяться каждые 3 минут.

При пропадании питания 220 вольт устройство отправит SMS-сообщение с текстом «HET 220v! T1=12.3, T2=23.4, Akk=94%» на первый номер SIM-карты. Если напряжение 220v не восстановится в течение 3 минут, то на второй номер будет выполнен звонок. При отсутствии питающего напряжения более 10 минут устройство будет выполнять все выше перечисленные действия: отправка SMS на первый номер и звонки — на второй номер SIM-карты.

Устройство питается от сети 220 вольт и от встроенного аккумулятора ёмкостью 2200 mA/h. Для его заряда используется внутреннее автоматическое зарядное устройство. При понижении заряда аккумулятора производится его заряд в автоматическом режиме.

В режиме контроля ёмкости аккумулятора достаточно для работы устройства в течение 3-4 суток, в режиме частой отправки SMS или звонков время работы уменьшается до суток.

После полного разряда встроенного аккумулятора устройство отключается, для полной зарядки его аккумулятора требуется до 4 часов непрерывной работы устройства от сети 220 вольт.